PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH

Obiekt:           Świetlica wiejska

Adres:            Dębica dz. Nr 128/1 gm.Rymań

Inwestor:        Gmina Rymań ul.Szkolna 7

78-125 Rymań

załączniki -

wg spisu zawartości opracowania:

|  | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Autor: tech. Elżbieta Waszczuk | uprawnienia : GT-V-63/147/76 specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych |  |

Kołobrzeg, maj  2009 r.

EGZ. Nr

Spis zawartości opracowania:

- Kopia zaświadczenia z ZIIB

- Kopia uprawnień do projektowania

- Oświadczenie projektanta

4.   Opis techniczny

1. Dane ogólne

2. Podstawa opracowania projektu

3. Dane energetyczne

4. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

5.   Informacja BIOZ

6.   Rysunki - szt.4

1 -   sytuacja

2 -   rzut przyziemia

3- rzut poddasza

4 -  schemat ideowy tablicy TG - 2 ark.

# Opis techniczny

do projektu budowlanego instalacji elektrycznych wewnętrznych

dla świetlicy wiejskiej w Dębicy dz. Nr 128/1 gm. Rymań

1.DANE OGÓLNE

Projektowany budynek świetlicy wiejskiej  jest usytuowany na dz. nr 128/1 w Dębicy

i  wykonany wg  technologii tradycyjnej  z wejściem głównym od strony ulicy.

Pawilon  niepodpiwniczony, parterowy, z poddaszem . Wejście na zaplecze budynku znajduje się od strony podwórza.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU:

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno-budowlany wraz z technologią

- Mapa syt. -wysokościowa w skali 1 : 1000

- Obowiązujące normy i przepisy

3.DANE ENERGETYCZNE

- napięcie zasilania                            -  230 V

- zasilanie kablowe n.n.  wg oddzielnego opracowania

- moc zainstalowana                          - Pi =  24,4 kW

- moc przyłączeniowa                        - Ps = 12,0 kW

- ochrona dodatkowa od porażeń       - „szybkie wyłączanie”

4.PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WEWNĘTRZNE

4.1. Wewnętrzna linia zasilająca

będzie wykonana  kablem YKY  5 x 10 mm2 z istniejącej szafki ZNR umieszczonej na istniejącym słupie linii napowietrznej n.n.,  zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez Rejon Energetyczny Kołobrzeg . Kabel w budynku układać na ścianie pod tynkiem i w posadzce do tablicy głównej TG.

4.2. Instalacje oświetleniowe

należy wykonać przewodami YDYp 3x1,5 mm2  układanymi w tynku . Trasy prowadzenia przewodów ustali wykonawca na budowie w porozumieniu z Inwestorem. Należy przestrzegać zasady prostopadłego i równoległego układania przewodów.

Dla oświetlenia bezwzględnie należy stosować instalację puszkową.

Do montażu należy stosować osprzęt natynkowy z melaminy . Wysokość montażu osprzętu elektrycznego podano na rys. nr 2.Osprzęt do montażu IP  20 i IP 44.

Do oświetlenia pomieszczeń stosować oprawy oświetleniowe  opisane na rys.2

lub podobne ,jeśli idzie o zastosowanie i pobór mocy. Ilość i typy opraw oświetleniowych dobrano na podstawie obliczeń oświetlenia zgodnych z normą oświetleniową PN-EN 12464/1 z XI.2004r..

Uwaga:

Zakup innych opraw niż proponowane w projekcie może skutkować mniejszym od wymaganego normą  natężeniem oświetlenia, niż obliczone dla opraw przyjętych w projekcie.

Na zewnątrz należy montować oprawy  halogenowe ,szczelne, naścienne  z wbudowanym czujnikiem ruchu na podczerwień, na wysokości 250 cm oraz typu plafoniery załączane indywidualnie z wnętrz pomieszczeń.

4.3.Zasilanie gniazd wtykowych ogólnych  i  technologicznych

- wykonać przewodami  YDYp 3 x 2,5 mm2 w tynku. Wysokość montażu osprzętu elektrycznego podano na rys. nr 3. Zasilanie kuchni elektrycznej 3-fazowej  i tablicy rozdzielczej TK w kotłowni wykonać przewodami YDYp 5 x 2,5 mm2. Montaż gniazda siłowego dla kuchni elektrycznej ( lub puszki rozdzielczej) za szafką stojącą z wyciętym otworem w tylnej ściance.

Sterowanie pracą wentylatora wywiewnego umieszczonego w  okapie odbywać się będzie za pomocą przycisku  „załącz-wyłącz” zamontowanego na okapie. Zasilanie wentylatorów nagrzewnic w Sali spotkań wykonac przewodami YDYp 3 x 2,5 mm2.

4.4.Tablicę rozdzielczą TG – wykonać wg rys.3,z elementów produkcji LEGRAND . Z tablicy z wejścia zasilania należy  wyprowadzić przewód dla zasilania wyłącznika FR 103 25 A umieszczonego w pobliżu głównego wejścia do budynku, stanowiącego wyłącznik przeciwpożarowy .Wyłącznik ppoż.montować w wnęce ściennej w obudowie z przeszklonymi drzwiczkami.

Tablicę  wykonaną w obudowie wnękowej typu RNN  3 x12, prod. LEGRAND, zamocować w ścianie ,w miejscu pokazanym na rys .nr 2.Spód tablicy rozdzielczej winien znajdować się  na wysokości 140 cm od posadzki. Tablicę TG zamykać na zamek patentowy.

4.5. Instalacja TV

W sali spotkań  w miejscu pokazanym na rys. nr 2należy zmontować gniazdo RTV, które będzie zasilane z anteny satelitarnej bądź  też anteny przeznaczonej dla odbioru naziemnego. Instalację elektroniczną wykona firma specjalistyczna, na oddzielne zlecenie inwestora.

4.6.Ochrona od porażeń

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń stosować u odbiorcy energii elektrycznej „szybkie wyłączanie”. Przewodów neutralnych nie zabezpieczać .

Łączniki i zabezpieczenia montować w przewodach fazowych.

Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać pomiary skuteczności zerowania.

Uwaga:

Obliczenia natężenia oświetlenia znajdują się w egz. nr 4.

Informacja nt. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt:           Świetlica wiejska

Adres:            Dębica dz. Nr 128/1

Gm.Rymań

Inwestor:        Gmina Rymań ul.Szkolna 7

78-125 Rymań

|  | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Autor: tech. Elżbieta Waszczuk | uprawnienia : GT-V-63/147/76 specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych |  |

Kołobrzeg, maj 2009r.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

dla wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych

Zakres robót

- polega na wykonaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych dla budowy świetlicy wiejskiej .

Elementy zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagrożenia przy wykonywaniu instalacji wewnętrznych są standardowe i nie wymagają specjalnych zabezpieczeń. Roboty instalacyjne - muszą być skoordynowane z innymi robotami - przez kierownika budowy.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu robót.

Przed rozpoczęciem robót, wyznaczyć miejsca na składowanie materiałów oraz pomieszczenie dla celów socjalnych pracowników. W trakcie wykonywania w terenie wykopów pod linię kablowa n.n.  - rejon prac oznaczyć taśmą ostrzegawczą

Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników.

Dla osób prowadzących prace - musi być przeprowadzony instruktaż w zakresie przestrzegania przepisów budowy i BHP. fakt przeprowadzenia instruktażu - musi być odnotowany w książce budowy. Pracownicy prowadzący prace instalacyjne - muszą posiadać uprawnienia do wykonywania instalacji w/g. technologii określonych w projekcie. Pracownicy powinni bezwzględnie stosować osobiste ubiory ochronne - wymagane przy wykonywaniu określonych prac ( ubiory ochronne, rękawice, obuwie, maski itd.)