Rymań, dnia 07.01.2010r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy : www.bip.ryman.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

na terenie Gminy Rymań

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 435808 – 2009 z dnia 21.12.2009 r.

Uprzejmie informujemy, że wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót a także wyceny swojej oferty za każdą część z osobna według projektu budowlanego. Przedmiary robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nie są dokumentem podstawowym do wyceny oferty.

W trakcie prowadzenia postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

- Dokumentacja projektowa oraz STWIOR  nie podaje grubości płyt styropianowych ujętych w elemencie 1.4 (poz.4) przedmiaru robót „Budynek użyteczności publicznej  - sala wiejska w Rymaniu  dz. nr. 234/2  - Ocieplenie ścian i dachu wraz z odnową elewacji. Prosimy podanie grubości ww. płyt?

Odp.

Aktualnie minimalna grubość styropianu wynosi 12cm.

Data: 2010-01-06 13:02

- Element  1.5 (poz.1) przedmiaru robót „Budynek użyteczności publicznej – Urząd Gminy w Rymaniu – Ocieplenie budynku wraz z odtworzeniem elewacji i remontem wejścia do budynku” ujmuje daszek. Dokumentacja projektowa nie zawiera rozwiązania konstrukcyjnego ww. daszku. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o detal konstrukcji daszku oraz o podanie rodzaju pokrycia i materiału z jakiego ma być wykonany?

Odp.

Uzupełnienie dokumentacji o konstrukcje daszku oraz rodzaj pokrycia i materiału z jakiego ma być wykonany stanowi załącznik o nazwie „Daszek_nad_wejściem”.

- W poz.  55 przedmiaru robót „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Rymaniu” ujęto montaż nowych balustrad.  Dokumentacja projektowa nie zawiera żadnego rozwiązania balustrad.

Odp.

Wykonanie balustrad nie jest przedmiotem projektu. Proszę nie uwzględniać ww. pozycji przedmiaru do wyceny robót budowlanych.

Data: 2010-01-07 11:12

- Dot. budynku zaplecza stadionu w Rymaniu.

- w przedmiarze robót na I piętrze nie ujęto grzejników

- brak średnicy komina do kotła gazowego

- brak specyfikacji wykonania i odbioru instalacji gazowej

Odp.

Ilość i rodzaj grzejników proszę przyjąć na podstawie dokumentacji projektowej w tym rys. nr IS-01.

Średnica komina do kotła gazowego wynosi w świetle 20cm.

Brak specyfikacji wynika ze znikomego zakresu wewn. instalacji gazowej – odcinek ok. 1m długości przewodu. Przyłącze gazowe jest przedmiotem odrębnego opracowania i wyceny projektowej i nie jest przedmiotem zamówienia. Projekt i wykonanie przyłącza jest po stronie zarządu sieci gazowej.

Data: 2010-01-07 11:12

- W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST B.03.00.00 wymiana stolarki okiennej dla budynku szkoły podstawowej w Rymaniu oraz w zestawieniu okien połaciowych rys. A-07 występują różne ilości okien. Proszę o podanie poprawnych ilości.?

Odp.

Proszę przyjąć ilość i rodzaj okien połaciowych wg rysunku A-07 dokumentacji projektowej.

Data: 2010-01-07 11:12

- W przedmiarze robót na budynku socjalnym zaplecza stadionu w Rymaniu w poz. 38, 39, 40 ujęto następujące warstwy pokrycia dachu:

- ułożenie paraizolacji z folii,

- wykonanie izolacji cieplnej z płyt styropianowych na zaprawie

- pokrycie dachów trzema warstwami papy na podłożu z płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu.

a) Wg specyfikacji ST-05 strop będzie ocieplony styropianem EPS100 gr 15cm z zakładem i otuliną z papy, który powinien być mocowany do istniejącego podłoża za pomocą odpowiedniego kleju i kołków. Przy zastosowaniu ww. technologii mocowania użycie paroizolacji jest bezzasadne. Czy folia paroizolacyjna ma być ujęta w ofercie? Czy należy zastosować tradycyjny styropian laminowany (z warstwą papy) ogólnie dostępny w handlu?

b) W poz. 40 powyższego przedmiaru robót ujęto trzy warstwy papy, w specyfikacji ST-06 mówi się o pokryciu dachu dwoma warstwami papy termozgrzewalnej. Proszę o podanie właściwego rozwiązania.

Odp.

Pokrycie dachu wykończyć z :

- płyt styropianowych EPS 100 gr 15cm, układanych na zakład, z wierzchnią laminacją z papy

- papy podkładowej

- papy wierzchniego krycia

W przypadku zastosowania styropianu dopuszcza się pominięcie warstwy paroizolacji z folii.

Data: 2010-01-07 11:12

- Czy zamawiający posiada projekt odwiertów hydrologicznych, wyniki badań gruntu oraz wyznaczona energetyczna zdolność odwiertów? Powyższe dokumenty są konieczne do kompletnej wyceny instalacji pomp ciepła.

Odp.

Dokumentacja, o której mowa, tj. projekt odwiertów oraz wyniki energetycznej zdolności odwiertów wykonywane są poprzez firmy specjalistyczne dokonujące odwierty oraz sporządzane są bezpośrednio przed dokonaniem odwiertu.

Data: 2010-01-07 11:12

- W dokumentacji technicznej instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych dla Budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Rymań dz. Nr. 136/2 obręb Rymań ul. Szkolna 2 występują głowice sondy GEO GS240 w ilości 72 szt., natomiast w przedmiarze robót pozycja 91 występują głowic sondy GEO GS232 w ilości 8 szt. – Który rodzaj i jaką ilość głowic Wykonawca ma przyjąć do wyceny?

Odp.

Do wyceny należy przyjąć głowice GEO GS240 – 72 sztuki.

Data: 2010-01-07 11:12

- Dotyczy instalacji pomp ciepła w Budynku Szkoły Podstawowej w Rymaniu. Czy istnieje możliwość zwiększenia odległości pomiędzy sondami ze względu na lepszą ekonomię pracy dolnego źródła ciepła dla proponowanych pomp ciepła?

Odp.

Zastosowany w dokumentacji rozstaw odwiertów – 8m został dobrany na podstawie wytycznych producenta pomp ciepła oraz normy DIN. Dopuszcza się zwiększenie odległości pomiędzy sondami dolnego źródła ciepła. Taka zmiana poniesie jednak za sobą konieczność opracowania PB Zmiennego – gdyż wprowadzi ona zmianę zagospodarowania terenu.

Data: 2010-01-07 11:12

- W przedmiarze robót na „Remont inst. wewnętrznej wraz z montażem kolektorów słonecznych zaplecza stadionu w miejscowości Rymań” w pozycji 29 występuje przyłącze gazowe wraz z instalacją gazową 1 kpl. W dokumentacji technicznej na rys. IS-01 jest informacja, że przyłącze będzie realizowane według odrębnego opracowania. Niestety takiego opracowania nie ma. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej na przyłącze gazowe.

Odp.

Projekt przyłącza gazowego oraz przyłącze gazowe realizowane będzie przez PGNiG.

Data: 2010-01-07 11:12

Wójt Gminy Rymań

Mirosław Terlecki