Rymań, dnia 15.09.2009 r.

Dotyczy: Termomodernizacji budynku szkoły w Dębicy wraz z przebudową instalacji c.o.

w zakresie kotłowni na paliwo stałe.

Gmina Rymań informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące prowadzenia postępowania                                o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi.

Zapytanie 1.

W przedmiarze robót branży budowlanej brak pozycji na wykonanie rozbiórek oraz utylizację istniejącego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej. Czy ująć utylizację i rozbiórkę papy? Jeśli tak, to prosimy o:

- wskazanie, w którym elemencie w/w przedmiaru ująć powyższe roboty,

- podanie ilości papy przeznaczonej do rozbiórki i utylizacji.

Odpowiedź 1.

Wykonawca w swojej ofercie powinien przyjąć roboty polegające na rozbiórce istniejącego pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz warstwy dociepleniowej stropodachu z żużla paleniskowego, płyty betonowej dociskowej, oraz roboty polegające na utylizacji w/w materiałów zgodnie z przepisami odrębnymi.

Zapytanie 2.

Projekt budowlany rys. nr A-02 przewiduje wykonanie przewodów wentylacyjnych stalowych                w otulinie z wełny mineralnej, z wlotem poziomym na wys. 30 cm pod stropem, obudowanych płytkami g-k, zakończonych wywietrzakami dachowymi. Przedmiar robót nie obejmuje powyższych robót, czy mamy ująć je w ofercie. Jeśli tak, to prosimy o:

- wskazanie, w którym elemencie w/w przedmiaru ująć powyższe roboty,

- podanie średnicy, typu i ilości wywietrzaków,

- podanie średnicy, parametrów materiałowych oraz ilości przewodów wentylacyjnych,

- podanie ilości oraz rodzaju płyt g-k przeznaczonych na obudowy przewodów,

- podanie ilości otuliny z wełny mineralnej.

Odpowiedź. 2.                                                                                                                        .

Przy założeniu: typ wywietrzak-cylindryczny typ „A” , średnica 20cm, otulina z wełny mineralnej gr.5cm lub gotowy przewód z otuliną tej samej grubości, zakończenie od wewnątrz kratką z żaluzją zamykaną. Ilość sztuk należy przyjąć jak w dokumentacji projektowej.

Zapytanie 3.

Brak dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót na przyłącze instalacji gazowej oraz wewnętrzną instalację gazową z urządzeniami zabezpieczającymi  w kotłowni. Bez powyższych dokumentów nie jest możliwa wycena tych instalacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów i w/w dokumentacji.

Odpowiedź. 3.

Przyłącze gazowe nie jest przedmiotem przetargu.

Zapytanie 4.

Brak dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót na wykonanie instalacji elektrycznej, sterownia, oświetlenia w kotłowni. Bez powyższych dokumentów nie jest możliwa wycena. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów i w/w dokumentacji.

Odpowiedź.4.

Instalacja elektryczna oświetlenia kotłowni nie jest przedmiotem dokumentacji projektowej                     w związku z tym należy przewidzieć niezbędne prace związane z dostosowaniem instalacji do nowych urządzeń.

Zapytanie 5.

Brak dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót na wyposażenie kotłowni. Bez powyższych dokumentów nie jest możliwa wycena tych instalacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów  i w/w dokumentacji.

Odpowiedź. 5.

Dokumentacja dotycząca wyposażenia kotłowni zawarta jest w projekcie – instalacja sanitarna.

Zapytanie 6.

Brak przedmiaru oraz rozwiązania instalacji odgromowej budynku. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów oraz o podanie rozwiązania dla w/w instalacji.

Odpowiedź. 6.

Instalacja odgromowa nie jest przedmiotem przetargu..

Zapytanie 7.

Projekt budowlany rys. nr A-03 przewiduje wykonanie pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi. Z uwagi na niewielkie ilości  obróbki blacharskich tj. 1,744m² (poz. 45 przedmiaru robót)

prosimy o:

- sprecyzowanie, którą część budynku obejmują powyższe obróbki,

- podanie przedmiarów dla obróbek blacharskich przewidzianych na rys. nr A-03 (jeżeli mają być wykonane)

- podanie rodzaju i grubości blachy.

Odpowiedź 7.

Wykonawca w swojej ofercie powinien przyjąć roboty polegające na wykonaniu niezbędnych obróbek blacharskich okapu dachu po obwodzie dachu (budynku). Obróbki z blachy ocynkowanej ogniowo, gr.0,8mm.

Zapytanie 8.

Zgodnie z uwagą do roz. 2 SIWZ stolarka okienna i drzwiowa nie jest objęta przedmiotem zamówienia. Przedmiar robót poz. Nr 20, 21, 22, 23, 24 , 25 oraz ST-02 ujmuje wymianę stolarki. Czy w/w pozycje należy wykreślić z przedmiaru  robót?

Odpowiedź 8.

Zgodnie z zakresem robót przyjętym przez inwestora który nie obejmuje wymiany stolarki okiennej nie należy uwzględniać pozycji w przedmiarze robót związanych z wymianą stolarki okiennej.

Zapytanie 9.

W przedmiarze robót nie ujęto przewidzianego w projekcie budowlanym (rys. nr A-04) powiększenia otworu okiennego w dół (przy wejściu do kotłowni). Czy otwór będzie powiększony?

Jeśli tak, to prosimy o:

- wskazanie, w którym elemencie w/w przedmiaru ująć powyższe roboty,

- podanie przedmiarów dla robót związanych z: demontażem i montażem okna, powiększeniem otworu oraz zamurowaniem części otworu,

- podanie parametrów materiałowych oraz wymiarów okna, które będzie montowane                            w powiększonym  otworze.

Jeżeli Zamawiający przewiduje inne rozwiązanie niż podane na rys A-04 (np. wykucie ościeżnicy i zamurowanie otworu), prosimy o podanie rodzaju robót, przedmiarów oraz o wskazanie elementu robót,  w którym będą one ujęte.

Odpowiedź 9.                                                                                                                                        Zakres robót nie przewiduje wymiany stolarki okiennej w tym powiększania otworów okiennych.

Zapytanie 10.

Roboty dociepleniowe budynku będą wymagały demontażu i ponownego montażu kart okiennych.

Przedmiar robót nie przewiduje w/w robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o powyższe roboty.

Odpowiedź 10.

Należy skosztorysować demontaż i ponowny montaż krat okiennych.

Zapytanie 11.

W przedmiarze robót  przy  robotach dociepleniowych nie ujęto zabezpieczenia okien folią. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o powyższe roboty.

Odpowiedź 11.

Przedmiar robót jest zestawieniem ilościowym jednostek miar „robót podstawowych”. Zabezpieczenia okien z folii w celu ochrony przed skutkami prac budowlanych wykonawca powinien włączyć do swojej wyceny o ile uzna takie prace za niezbędne do realizacji zadania. Zabezpieczenia takie, o ile w ogóle zasadne nie są robotami podstawowymi w myśl obowiązujących przepisów.

Zapytanie 12.

Brak szczegółów konstrukcyjnych wymiany warstw docieplenia stropodachu, elementów zakończenia połaci dachu, mocowania systemu rynnowego, szczegółów obróbek blacharskich.

Odpowiedź 12

Warstwy istniejące stropodachu oraz projektowane opisane są w dokumentacji projektowej. Roboty szczegółowe jak wykonanie obróbek blacharskich, mocowanie rynien należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Tak podstawowe rozwiązania nie są ujęte w dokumentacji projektowej z uwagi na ich znikomy stopień skomplikowania i powszechność stosowania.

Zapytanie 13.

Czy zmiana technologii kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe będzie możliwa w okresie grzewczym?

Odpowiedź 13

Tak,  w dniach wolnych od nauki szkolnej.

Zapytanie 14.

Czy przewidziany jest remont kotłowni? (ściany zakopcone, odpadający tynk, pomieszczenie ni nadaje się na kotłownię gazową).

Odpowiedź 14.

W związku z tym, że dokumentacja projektowa ani przedmiar robót nie odnoszą się do remontu pomieszczeń kotłowni należy na podstawie obmiarów w/w pomieszczeń skosztorysować prace polegające na położeniu terakoty, glazury i wykonaniu prac malarskich.

Zapytanie 15.

W przedmiarze robót w poz. 42, 43, 44 ujęto  następujące warstwy pokrycia dachu:

- ułożenie paroizolacji z folii,

- wykonanie izolacji cieplnej z płyt styropianowych na zaprawie,

- pokrycie dachów trzema warstwami papy na podłożu z płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu.

Z uwagi na to, że podwyższy układ warstw na stropodachu nie jest właściwy prosimy o wyjasnienie następujących problemów:

a) Wg specyfikacji ST-05 (p.1.1) stropodach będzie docieplony styropianem z zakładem i otuliną

z papy ( styropian laminowany), który powinien być mocowany do podłoża betonowego lub istniejącego pokrycia z papy za pomocą odpowiedniego kleju i kołków . Przy zastosowaniu w/w technologii mocowania użycie paroizolacji jest bezzasadne. Czy folia paroizolacyjna ma być ujęta w ofercie?

b) Pozycja 43 przedmiaru robót ujmuje nakłady materiałów i robocizny na przyklejenie styropianu do konstrukcji dachu zaprawą. Styropian laminowany nie powinien powinien być w wyżej opisany sposób klejony do wierzch konstrukcji. Prosimy o podanie sposobu mocowania styropianu do w/w podłoża. W przypadku zastosowania kleju do przyklejenia płyt laminowanych prosimy o podanie, do jakiego rodzaju podłoża płyty będą klejone (np. do betonu, papy), gdyż ma to znaczny wpływ na cenę kleju.

c) Poz. 44 przedmiaru robót ujmuje trzy warstwy papy. Specyfikacja ST-06 (p.5.2) mówi o pokryciu dachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej. Prosimy o podanie własciwego rozwiązania.

d) Specyfikacja ST-06 (p. 5.2 Zakres robót) przewiduje pokrycie wyremontowanego drewnianego dachu dwiema warstwami papy. W dokumentacji przetargowej brak informacji  na temat rodzaju konstrukcji dachu, czy stropodach zgodnie z p. 5.2 ST-05 stanowi konstrukcja drewniana, czy też inny rodzaj konstrukcji, jaki? Jeżeli dach jest drewniany, to czy należy pod pokryciem przeprowadzić remont? Jeśli tak, to prosimy o załączenie przedmiarów dotyczących wykonania w/w robót.

Odpowiedź 15.                                                                                                                              Docieplenie dachu należy wykonać w kompletnym systemie dociepleniowym przeznaczonym dla dachów płaskich, w oparciu o styropian EPS100 układany na zakład, grubości 15cm z pokryciem z dwóch warstw papy (podkładowa i wierzchniego krycia).Mocowanie styropianu do podłoża zgodnie z wytycznymi producenta kompletnego systemu. System musi posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie, np. świadectwo ITB.

Dokumentacja projektowa nie zawiera wytycznej co do folii paraizolacyjnej co sugerowane jest w zapytaniu.

Konstrukcja dachu zgodnie z inwentaryzacją i oceną techniczną wykonany jest w technologii prefabrykatu żelbetowego bez elementów drewnianych.

Wójt Gminy Rymań

Mirosław Terlecki